## Arkusz1
Z-1 Bilans powietrza wentylacyjnego
Nr ukł. naw. | Nr ukł. wyw. | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Wysokość | Kubatura | Ilość osób | Ilość pow. went. na osobę | Powietrze nawiewane | Infiltracja | Eksfiltracja | Powietrze wywiewane | Krotność wymian powietrza | Uwagi
|  |  |  | m² | m | m³ | n | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | 1/h
POZIOM 0
- | - | 0.01 | Wiatrołap | 12.26 | 3 | 36.78 | - | - | - | - | - | - | - | Brak wentylacji | N1: | 893 | 1859
N1 | W1 | 0.02 | Hol | 45.16 | 3 | 135.48 | 6 | 30 | 405 | 0 | 0 | 180 | 2 |  | N2: | 944
- | - | 0.03 | Klatka schodowa | 34.27 | 3 | 102.81 | - | - | - | - | - | - | - | Wentylacja grawitacyjna | W1: | 360 | 1144
N1 | W1 | 0.04 | Spółka izbowa | 14.89 | 3 | 44.67 | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | W2: | 636
N1 | W1 | 0.05 | Pom. do wynajęcia | 13.31 | 3 | 39.93 | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | WT1: | 118
N1 | W1 | 0.06 | Pom. do wynajęcia | 13.31 | 3 | 39.93 | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | WT2: | 70
- | WT2 | 0.07 | Pom. techniczne | 6.48 | 3 | 19.44 | - | - | 40 | 0 | 0 | 40 | 2 |  | WS1: | 350
- | WT2 | 0.08 | Pom. gospodarcze | 3.81 | 3 | 11.43 | - | - | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 |  | WG1: | 308
- | - | 0.09 | Kotłownia | 11.44 | 3.4 | 38.896 | - | - | - | 0 | 0 | 78 | 2 | Wentylacja grawitacyjna
- | WT1 | 0.10 | Pomieszczenie socjalne | 10.03 | 3 | 30.09 | - | - | 61 | 0 | 0 | 61 | 2
- | WS1 | 0.11 | WC Damski | 11.02 | 3 | 33.06 | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 3 |  | N1: | 966
- | WS1 | 0.12 | WC niepełnosprawnych | 6.2 | 3 | 18.6 | - | - | - | 50 | 0 | 50 | 2 |  | W1: | 784
- | WS1 | 0.13 | WC Męski | 11.02 | 3 | 33.06 | - | - | - | 75 | 0 | 75 | 2
N2 | W2 | 0.14 | Sala szkoleniowa | 108.21 | 6.75 | 730.4175 | 20 | 30 | 636 | 0 | 0 | 600 | 0
- | W2 | 0.15 | Garderoba | 5.84 | 3 | 17.52 | - | - | - | 36 | 0 | 36 | 2
N1 | WG1 | 0.16 | Catering rozdzielnia | 7.34 | 3 | 22.02 | - | - | 177 | 0 | 0 | 177 | 8
N1 | WG1 | 0.17 | Catering zmywalnia | 4.35 | 3 | 13.05 | - | - | 131 | 0 | 0 | 131 | 10
- | - | 0.18 | Wiatrołap | 3.92 | 3 | 11.76 | - | - | - | - | - | - | - | Brak wentylacji
SUMA: | [8 empty] | 1660 |  |  | 1660
POZIOM +1
- | - | 1.01 | Klatka schodowa | 33.87 | 3 | 101.61 | - | - | - | - | - | - | - | Wentylacja grawitacyjna | N1: | 4140
N3 | - | 1.02 | Hol | 35.29 | 3 | 105.87 | - | - | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N2: | 3000
N3 | W3 | 1.03 | Sekretariat | 27.46 | 3 | 82.38 | 3 | 30 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 |  | N3: | #REF!
N3 | W3 | 1.04 | Pom. dyrektora | 28.68 | 3 | 86.04 | 8 | 30 | 240 | 0 | 0 | 240 | 2 |  | N4: | 3520
N3 | W3 | 1.05 | Pom. specjalistów | 20.22 | 3 | 60.66 | 4 | 30 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 |  | W1: | -2910
N3 | W3 | 1.06 | Księgowość | 15.45 | 3 | 46.35 | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | W2: | -2010
N3 | W3 | 1.07 | Kasa i kadry | 15.4 | 3 | 46.2 | 3 | 30 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 |  | W3: | -2260
N3 | WT1 | 1.08 | Pom. socjalne | 9.36 | 3 | 28.08 | - | - | 57 | 0 | 0 | 57 | 2 |  | W4: | -2480
- | WS1 | 1.09 | WC Męski | 5.1 | 3 | 15.3 | - | - | - | 75 | 0 | 75 | 4 |  | TEA1: | -600
- | WS1 | 1.10 | WC Damski | 5.1 | 3 | 15.3 | - | - | - | 50 | 0 | 50 | 3 |  | COPY1: | -450
N3 | W3 | 1.11 | Pom. zarządu | 16.72 | 3 | 50.16 | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 |  | WC:1 | -1170
N3 | W3 | 1.12 | Archiwum | 20.52 | 3 | 61.56 | - | - | 124 | 0 | 0 | 124 | 2 |  | TEA2: | -600
SUMA: | [8 empty] | 966 |  |  | 966